## Hinweise
Hinweise zu diesem Ausschreibungspaket
Das auf den folgenden Tabellenblättern dargestellte Ausschreibungspaket erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es entbindet nicht von der eigenen individuellen fachlichen Einschätzung des Einzelfalls.
Für Mengenangaben sowie die Vollständigkeit der aufgeführten Positionen kann keine Gewähr gegeben werden.
Insbesondere bei deutlichen Abweichungen der notwendigen Kesselleistungen oder der örtlichen Gegebenheiten von den hier skizzierten Beispielen kann eine deutliche Anpassung der Einzelpositionen erforderlich werden.
Titel 2 Pelletlagerraum
Anstatt der Positionen 2.90 bis 2.120 kann auch unter dem Hinweis auf die Planungsempfehlungen des DEPV die Gestaltung des Schrägbodens freigestellt werden:
2.90 1 Stk. Schrägboden nach den Planungsempfehlungen des DEPV erstellen, inkl. aller notwendigen Materialien und Arbeiten; Standsicherheitsnachweis und Skizze inkl. Materialaufstellung der angebotenen Lösung sind beizulegen
Titel 3 Schornstein
Anstatt der Einzelpositionen kann hier auch eine funktionale Ausschreibung auf der Grundlage der in den einführenden Abschnitte beschriebenen Erfordernissen durchgeführt werden.
3.10 1 Stk. komplette Schornsteinanlage zur Ableitung der aus dem Pelletkessel stammenden Abgase unter Einhaltung der Norm EN 13384-1 bzw. der DIN 4705 und aller anderen zu beachtenden Normen und der oben beschriebenen Anforderungen; mit Aufführung der benötigten Materialien und Beschreibung der angebotenen Schornsteinanlage; liefern und montieren
Position 3.40 wäre dann als Position 3.20 anzusetzen.
Titel 4 bis 7
Hier sind erhebliche fallweise Abweichungen möglich!
Titel 6 Elektroinstallationen
Pos. 6.200 Diese ist abhängig vom Bedarf an Leuchtmitteln.
Pos. 6.210 Diese ist abhängig von bereits installierten Fernüberwachungssystemen und deren Anforderungen.
Titel 8 Ergänzende Leistungen
Pos. 8.80 bis 8.110 Für Objekte ohne eigenen Hausmeister o.Ä. wird eine viermalige Wartung und Reinigung pro Jahr empfohlen, da dann auch gleich die Entnahme der Asche vom Wartungsdienst mit erledigt werden kann. Bei Objekten mit Hausmeister reicht grundsätzlich eine zweimalige Wartung pro Jahr. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass mindestens alle zwei Jahre auch das Pelletlager gereinigt wird, um abgelagerten Pelletabrieb zu entfernen.

## Vorbemerkungen
Vorbemerkungen
In der "Musterschule" soll die Heizungsanlage saniert werden.
Dazu soll der alte, im Keller der Schule installierte Heizkessel demontiert, entsorgt und ein neuer Holzpellet-Heizkessel montiert werden. Die Bevorratung der Holzpellets soll nach der Sanierung im ehemaligen Heizöllagerraum erfolgen. Es bestehen außer im Heizungskeller keine weiteren Lagermöglichkeiten. Das Holzpelletlager muss einschließlich der Raumaustragung neu erstellt werden. Gleichzeitig soll der gemauerte Schornstein feuchteunempfindlich und ausbrennsicher saniert werden. Ferner sollen die Heizkreisregelung und die sicherheitstechnischen Anlagen komplett überarbeitet und mit neuen Armaturen ausgestattet werden.
Die Arbeiten sollen im Zeitraum vom xx.xx.xx bis zum xx.xx.xx durchgeführt werden.
Es wird empfohlen sich vor der Kalkulation mit den Örtlichkeiten vertraut zu machen. Nachforderungen aus Unkenntnis können nicht akzeptiert werden.
Für die Ausführung der Arbeiten gelten die VOB, die gültigen Normen, Bestimmungen und Richtlinien der zuständigen Behörden und der ihnen gleichzusetzenden Stellen, sowie die anwendbaren DIN-/DVGW-Arbeitsblätter und VDI-Richtlinien.
Außer den technischen Regeln der Anwendungsnormen sind die Verlege- und Einbauhinweise der Hersteller zu beachten. Es dürfen nur Materialien eingebaut werden, die den gültigen DIN-, Maß- und Gütenormen, sowie den amtlichen Zulassungsbedingungen und Prüfbescheiden des Instituts für Bautechnik entsprechen und als solche gekennzeichnet sind.
Die im Leistungsverzeichnis vorgesehene Art der Ausführung ist als Konstruktionsvorschlag zu werten. Glaubt der Bieter, die volle Verantwortung dafür nicht übernehmen zu können, so hat er Gegenvorschläge zu unterbreiten.
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber nach Fertigstellung der Anlage folgende Bestandsunterlagen zweifach zu übergeben:
> Schaltbilder
> Protokolle über alle im Rahmen der Inbetriebnahme durchgeführten Messungen und Einstellungen, einschließlich einer Rohrnetzdruckprobe und einem hydraulischen Abgleich
> Anlagenbeschreibung
> Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsvorschriften einschl. Wartungsplan
> Protokolle über die Einweisung des Bedienpersonals
> Unternehmerbescheinigung über die Einhaltung der DIN-Normen
Diese Unterlagen sind geordnet, ausreisfest und ausheftbar in einer geschlossenen Mappe zu übergeben.
Die Kosten hierfür werden gesondert vergütet, siehe Titel: "Ergänzende Leistungen".

## Titel 1 Heizkessel
Pos. | Anz. | Bezeichnung | E.P. | G.P.
Titel 1: Heizkessel und Zubehör
1.10 | 1 | Stk. Holzpelletskessel zur automatischen Verfeuerung von Holzpellets (D= 6 mm) gemäß ÖNORM M7135 / DIN 51731
Zur Erreichung eines hohen Umweltstandards muss der Kessel die im Marktanreizprogramm des Bundes vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte und Wirkungsgrade einhalten.
Weitere Merkmale:
*schamottierte Brennkammer oder Edelstahlbrennkammer mit Zulassung für hohe Vollbenutzungsstundenzahlen
*vollautomatische Wärmetauscherreinigung
*allseitig wärmegedämmt
*automatische Ascheaustragung in separate Aschebox oder Ascheverdichtung in integrierter Aschebox
*automatische Zündung
*drehzahlgeregeltes Verbrennungsluftgebläse
*Saugzuggebläse zur Zugunterstützung
*Lambda- oder Verbrennungstemperaturreglung
*mit Schür- und Reinigungsgeräteset, sowie Montage- und Betriebsanleitung
*stromlos schließende Rückbrandsicherung
inklusive Raumaustragung bestehend aus:
*1 m geschlossenen Schneckenkanal
*Dosierschnecke mit Getriebemotor
*zweiter Rückbrandsicherungseinrichtung
Technische Daten Kessel:
Nennwärmeleistung (bei HHS bei 20%W): 50-55 kW
Kesselabmessungen, Gewicht und Abgasführung sind auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen und auf einem separaten Datenblatt anzugeben.
Förderschnecke:
Länge offener Kanal: 4000 mm
Kessel ist nach dem Bundesprogramm förderfähig: ja / nein
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
Komplette Kesselanlage frei Baustelle liefern
1.20 | 1 | Stk. vorstehenden Heizkessel im Heizraum aufstellen, ausrichten und mit den Rohrleitungen und Abgasleitungen verbinden, Anschluß Kesselzubehör, Verlegung der
elektrischen und Kapillarleitungen zwischen Meß- bzw. Anschlußpunkten und der Schalttafel
einschließlich aller Nebenarbeiten und Hilfseinrichtungen, wie Gerüste, Hebevorrichtungen, Kranwagen etc.
1.30 | 1 | Psch. Montage der Anlage einschließlich Zubehör; Abstimmung der Schneckenlänge bei Sonderanlagen; einschließlich Gestellung einer Hilfe zur Montage und wenn nötig Montage durch den Werkskundendienst
Einweisung des Heizungsmonteurs und des Elektroinstalla-teurs; die Fahrtkosten zum Montageort sind enthalten
1.40 | 1 | Psch. Inbetriebnahme u. Einregulierung der Anlage samt Emissionsmessung bei Feuerungsanlagen (CO, CO2, Abgastemperatur, Zug)
Einweisung des Betreibers in die notwendigen Wartungs- und Servicearbeiten sowie Einweisung in die Einstellarbeiten und Überprüfung der Anlage; die Fahrtkosten zum Montageort sind in der Pauschale enthalten
1.50 | 1 | Stk. Rücklaufanhebung bestehend aus: Ladepumpe, Schwerkraftbremse mit Offen-stellungsvorrichtung und zwei Kugelhähnen passend zu Pos. 1.10
inklusive Verbindungs-, und Dichtmaterial
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
liefern, montieren, mit den Rohrleitungen verbinden und elektrisch betriebsfertig verdrahten
1.60 | 1 | Stk. Heizkreisregelung für 1 Mischer Regelplatine inklusive der erforderlichen Fühler zum Einbau in den Schaltkasten der Kesselregelung; witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung mit Dreipunktausgang
Mischerfunktion mit 7 einstellbaren Heizprogrammen, mit jeweils zwei Heizphasen wählbar; Frostschutzfunktion, Anschlußmöglichkeit für Raumfühler
Zur Ansteuerung von:
-1 Heizkreismischer
-1 Heizkreispumpe
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
liefern und montieren
1.70 | 1 | Stk. Laderegelung zur drehzahlgeregelten Pufferspeicher-Ladung (nur mit Pumpe 230 V) über 2 Fühler, wobei vom "Pufferfühler oben" die Heizkreispumpen freigegeben werden
Fabrikat/Typ/Bieter:................................................................
liefern und montieren
1.80 | 1 | Stk. Pufferspeicher als Schichtspeicher rostgeschützt und mit allen erforderlichen Anschlüssen versehen
inklusiv einer körpernahen Isolierung
Techn. Daten:
Speichervolumen : mind. 1000 l
Abmessungen gemäß örtlicher Gegebenheiten
Kipphöhe : max. 2200 mm
Zul. Betriebsdruck : 3 bar
max. Vorlauftemperatur : 95 °C
Wärmeverlust:.................................................
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
liefern, montieren und einschl. Verschraubungen mit den Rohrleitungen verbinden
Summe Titel 1:

## Titel 1a Heizkessel u. Zubehör
Pos. | Anz. | Bezeichnung | E.P. | G.P.
Titel 1 (alternativ): Heizkessel und Zubehör
1.10 | 1 | Stk. vollautomatische Pelletsfeuerung mit Saugzuggebläse zur Verfeuerung von Holzpellets (D=6mm) gemäß ÖNORM M 7135 / DIN 51731
Zur Erreichung eines hohen Umweltstandards muss der Kessel die im Marktanreizprogramm des Bundes vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte und Wirkungsgrade einhalten.
bestehend aus:
*Kesselkörper mit Sicherheitsbatterie, Isolierung inkl. Verbrennungseinheit und automatische Zündung
*Saugzuggebläse für höchstmögliche Betriebssicherheit, vollautomatischer Heizflächenreinigung inkl. Antrieb
*zugelassene Rückbrandsicherung
*Ansteuerung einer Rücklaufbeimischpumpe
*Differenztemperaturregelung zur Boilerladung
*Lambda- oder Temperaturregelung
*automatische Ascheaustragung in separaten Behälter oder Ascheverdichtung
Technische Daten Kessel:
Nennwärmeleistung: 14,9 kW
Zul. Betriebsdruck: 3 bar
Zul. Vorlauftemp.: 95 °C
Kesselabmessungen, Gewicht und Abgasführung sind auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen.
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
Kessel ist nach dem Bundesprogramm förderfähig: ja / nein
Komplette Kesselanlage frei Baustelle liefern
1.20 | 1 | Stk. vorstehenden Heizkessel im Heizraum auf das vorhandene Fundament aufstellen, ausrichten und mit den Rohrleitungen und Abgasleitungen verbinden; Anschluß Kesselzubehör;
Verlegung der elektrischen und Kapillarleitungen zwischen Meß- bzw. Anschlußpunkten und der Schalttafel
einschließlich aller Nebenarbeiten und Hilfseinrichtungen wie Gerüste, Hebevorrichtungen, Kranwagen etc.
liefern und montieren
1.30 | 1 | Psch. Montage der Anlage nötigenfalls durch den Werkskundendienst einschl. Zubehör, inklusive des Beschickungssystems; einschließlich Gestellung einer Hilfe zur Montage
im Zuge der Montage, Einweisung des Heizungsmonteurs und des Elektroinstallateurs; die Fahrtkosten zum Montageort sind enthalten
1.40 | 1 | Psch. Inbetriebnahme u. Einregulierung der Anlage samt Emissionsmessung bei Feuerungsanlagen (CO, CO2, Abgastemperatur, Zug)
Einweisung des Betreibers in die notwendigen Wartungs- und Servicearbeiten sowie Einweisung in die Einstellarbeiten und Überprüfung der Anlage; die Fahrtkosten zum Montageort sind in der Pauschale enthalten
1.50 | 1 | Stk. Heizkreisregelung für einen Mischerkreis, Regelplatine inkl. der erforderlichen Fühler zum Einbau in in das Reglermodul. Witterungsgeführte Vorlauftemperatur-regelung mit Dreipunktausgang.
Mischerfunktion mit einstellbaren Heizprogrammen für jeden Tag einzeln, mit jeweils zwei Heizphasen wählbar; Frost-schutzfunktion, Anschlußmöglichkeit für Raumfühler
zur Ansteuerung von einem Heizkreismischer u. einer Heizkreispumpe
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
liefern und montieren
1.60 | 1 | Stk. Raumfühler mit Partyschalter und Fernversteller
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
liefern, montieren und elektrisch betriebsfertig anschließen
1.70 | 1 | Stk. Pufferspeichermanagement, zur drehzahlgeregelten Pufferspeicherladung über 2 Fühler, wobei vom "Pufferfühler oben" die Heizkreispumpen freigegeben werden
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
liefern und montieren
1.80 | 1 | Stk. Rücklaufanhebegruppe mit Ladepumpe
bestehend aus: Ladepumpe, zwei Schwerkraftbremsen mit Offenstellvorrichtung, thermisches Dreiwegeventil zur Rücklauftemperaturregelung und drei Kugelhähnen;
mit erforderlichen Klein- u. Dichtungsmaterialien, steckerfertig verdrahtet
für Leistungsbereich : 10 - 30 kW
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
liefern, montieren, mit den Rohrleitungen verbinden und elektrisch betriebsfertig verdrahten
1.90 | 1 | Stk. Kombispeicher mit Außentank aus St 37-2 nach DIN 17100 mit Gütenachweis nach DIN 4753 für Heizwasser-speicherung bei Heizungsanlagen und Innentank aus Edelstahl 1.4571, inkl. Isolierung mind. 100 mm PU-Weichschaum oder gleichwertig
Technische Daten
max.zul.Betriebstemperatur : 95 Grd C
zul. Betriebsüberdruck : 3 bar
Pufferspeicherinhalt : mind. 265 l
Warmwasserspeicherinhalt : mind. 120 l
Abmessungen und Gewicht gemäß örtlicher Gegebenheiten
zul. Betriebsüberdruck WW : 8 bar
NL-Zahl(21KW), Tsp=65 Grd.C
Anschlüsse:
Kalt/Warmwasser
Kessel-/Heizkreisanschlüsse
Muffe für E-Heizstab
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
einschl.Verschraubungen
liefern, montieren und mit den Rohrleitungen verbinden
1.100 | 1 | Stk.Universalsaugsystem, bestehend aus 3 Absaugsonden zum bausseitigen Einbau in den Pelletslagerraum, inkl. außerhalb der Raumes angebrach-ter Umschalteinheit;
über eine Saugturbine, die auf dem Saugzyklon montiert ist, werden die Pellets durch eine Saugleitung (D=50mm) in den Zyklon transportiert;
die Abluft der Sauganlage wird über Rückleitung in den Pelletslagerraum zurückgeblasen
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
liefern, montieren, mit den Rohrleitungen verbinden und elektrisch betriebsfertig verdrahten
1.110 | 12 | m Saug- und Rückluftschlauch zur Pelletsförderung von der Raumausbringungsschnecke bis zum Heizkessel; abriebfester Spezialschlauch, über Kupferlitze potenzialfrei zu machen
Schlauchinnen D = 50 mm
einschl. Befestigungen liefern und montieren
1.120 | 5 | Stk. Tragschale aus verzinktem Stahlblech, zur Unterstützung des Schlauches bei waagrechter Montage Länge: 200 cm
einschl. Befestigungen liefern und montieren
Summe Titel 1:

## Titel 2 Pelletlager
Pos. | Anz. | Bezeichnung | E.P. | G.P.
Titel 2: Pelletlager
2.10 | 2 | Stk. Kernbohrungen durch Aussenwand bis zu 30 cm dick, Durchmesser bis 120 mm erstellen; einschl. Gestellen von Hilfswerkzeugen, Bohrschlamm- und Wasserabsaugung; Abtransport des Materials und besenreine Reinigung
Einheitspreis
2.20 | 2 | Stk. Einblas- u. Absaugrohr für Pellets Kupplungsstutzen System Storz Typ A-100 inkl. Blinddeckel; zum Einblasen des Brennstoffes mittels Tankwagen; Länge: 0,50 m und 0,80 m Dm: 100 mm
liefern, montieren und mittels Montageschaum in vorhandenener Kernbohrung fixieren
2.30 | 2 | Stk. Vorhängeschlösser zum Verschließen des Einblas- u. Absaugrohres
liefern und montieren
2.40 | 1 | Stk. Prallschutzmatte aus verschleißfestem Material mit Metall-Befestigungsprofil, zur Montage an der Decke des Brennstofflagerraumes, gegenüber dem Einblasrohr; Abstand zur Wand ca. 30 - 40 cm B/H: ca. 1400 mm x 1250 mm komplett mit Befestigungsmaterial
liefern und montieren
2.50 | 1 | Stk. Verkleidung der Lagerraumtür (0,80 x 2,00 m), bestehend aus 2 Stk. Z-Profilen, rundkantig 40 mm, ca. 2,00 m lang und Fichteholzbrettern mind. 30 mm, gehobelt
einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren
2.60 | 1 | Stk. Verkleidung eines Fensters (ca. 0,80 x 0,55 m), bestehend aus 2 Stk. Z-Profilen, rundkantig 40 mm, ca. 0,60 m lang und Fichteholzbrettern mind. 30 mm, gehobelt
einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren
2.70 | 1 | Stk. Wanddurchbruch für Austragesystem in Mauerwerk 25 cm herstellen, Abmessungen bis ca. 60 cm x 60 cm einschl. Gestellen von Hilfswerkzeugen, Abtransport des Materials und besenreine Reinigung
Einheitspreis
2.80 | 1 | Stk. Verschließen des Wanddurchbruch für Pelletschnecke in Mauerwerk 25 cm, nach erfolgter Montage der Austragung, unter Hinzulieferung einer Schallschutzmanschette, damit kein Körperschall auf das Gebäude übertragen wird
Einheitspreis
Erstellung Schrägboden
Der Schrägboden muss so gestaltet werden, dass der Lagerraum über die verwendete Austragung nahezu vollständig entleert werden kann. Hierzu werden nachfolgend aufgeführte Materialen verwendet, um die benötigte Schräge und glatte Oberfläche zu realisieren. Die Anpassung erfolgt nach den örtlichen Gegebenheiten.
2.90 | 400 | kg Baustahl St 37(Warmgewalzter, rundkantiger T-Stahl nach DIN 1024, 45/45), für Konstruktionen und Halterungen, schwarze Ausführung, einschl. Schweiss- u. Befestigungs-material
liefern und montieren
2.100 | 18 | m² Holzbohlen, gesägt, 40 mm stark zur Unterkonstruktion
einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren
2.110 | 18 | m² Betonschalungsplatten d = ca. 5 mm mit glatter Oberfläche, abriebsfest mit Kunststoff beschichtet
einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren
2.120 | 30 | lfdm Blechstreifen 100 mm breit als Randstreifen des Schrägbodens, bestehend aus verz. Stahlblech 1mm stark
einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren
Summe Titel 2:

## Titel 2a Pelletslager
Pos. | Anz. | Bezeichnung | E.P. | G.P.
Titel 2 (alternativ): Pelletslager
2.10 | 2 | Stk. Kernbohrungen durch Aussenwand 30 cm dick, Durchmesser bis 120 mm erstellen, einschl. Gestellen von Hilfswerkzeugen, Bohrschlamm- und Wasserabsaugung; Abtransport des Materials und besenreine Reinigung
Einheitspreis
2.20 | 2 | Stk. Festkupplungen mit Innengewinde, System "Storz", Nennweite A R4“, Leichtmetall, NBR - Dichtringe (öl- und benzinbeständig), weiss
liefern und montieren
2.30 | 2 | Stk. Blindkupplungen mit Kette System "Storz", Nennweite A R4“, Leichtmetall, NBR - Dichtringe (öl- und benzinbeständig), weiss
liefern und montieren
2.40 | 2 | Stk. mittelschwere verzinkte Gewinderohre DN 100 (R4") nach DIN 2440, nahtlos, Verzinkung nach DIN 2444, ca. 0,80 m lang, einschl. eines Gewindes
liefern, montieren und mittels Montageschaum in vorhandenener Kernborhrung fixieren
2.50 | 1 | Stk. Prallschutzmatte (Abmessung ca. 1250 x 1500 mm), bestehend aus abriebfestem und alterungsstabilen Kunststoff (z.B. Förderbandgummi), einschließlich Befestigungswinkel für die Deckenmontage
einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren
2.60 | 1 | Stk. Verkleidung der Lagerraumtür (1,00 x 2,00 m), bestehend aus 2 Stk. Z-Profilen, rundkantig 40 mm, ca. 2,00 m lang und Fichteholzbrettern mind. 30 mm, gehobelt
einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren
2.70 | 1 | Stk. Verkleidung eines Fensters (ca. 0,76 x 0,51 m), bestehend aus 2 Stk. Z-Profilen, rundkantig 40 mm, ca. 0,60 m lang und Fichteholzbrettern mind. 30 mm, gehobelt
einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren
2.80 | 1 | Stk. Wanddurchbruch für Austragesystem in Mauerwerk 25 cm herstellen, Abmessungen bis ca. 60 cm x 60 cm einschl. Gestellen von Hilfswerkzeugen, Abtransport des Materials und besenreine Reinigung
Einheitspreis
2.90 | 1 | Stk. Verschließen des Wanddurchbruch für Austragesystem in Mauerwerk 25 cm, nach erfolgter Montage der Austragung, unter Hinzulieferung einer Schallschutzmanschette, damit kein Körperschall auf das Gebäude übertragen wird
Einheitspreis
Summe Titel 2 (alternativ):

## Anmerkung Titel 2
Pelletlagerraum
Die Planung der Ausführung des Pelletlagerraumes muss auf die Raumgeometrie und auf die Art der Pelletsaustragung angepasst sein.
Der Lagerraum sollte trocken sein, da Holzpellets mit der Zeit die Feuchtigkeit der Umgebung aufnehmen.
Elektroinstallationen, wie Beleuchtung, Schaltkästen usw. müssen, falls sie im Lagerraum installiert sind, explosionsgeschützt ausgeführt werden! Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Anordnung von Installationen so erfolgt, dass diese nicht beim Einblasen der Holzpellets beschädigt werden können.
Durch das vorhandene Lager verlaufende Rohrleitungen müssen verlegt oder durch eine abriebfeste Verkleidung geschützt werden.
Nähere Informationen zur Beschaffenheit und Gestaltung von Pelletlagerräumen sind in der 11-seitigen Broschüre Planungshinweise vom Deutscher Energie-Pellet Verband e.V. (DEPV) zu bekommen. (kostenloser download: www.depv.de)
Die Position 2.60 in Titel 2 bzw. 2.70 in Titel 2a können entfallen, wenn kein Kellerfenster zu verschließen ist.
Abweichende Lösungen für das Pelletlager sind möglich. Gegebenenfalls sollte die Ausführung des Pelletlagers mit einem Tischler oder erfahrenen Heizungsbauer vorbesprochen werden.
Wie bereits in den einführenden Hinweisen beschrieben könnte die Lagergestaltung auch funktional ausgeschrieben werden. Die angebotene Lösung ist dann gesondert vom Bieter zu beschreiben und in einer Skizze darzustellen.
Auch bei einer detaillierten Beschreibung könnte in einer zusätzlichen Position als Eventualposition ein alternatives Verfahren, das mindestens gleichwertig sein muss, abgefragt werden.

## Titel 3 Schornstein
Pos. | Anz. | Bezeichnung | E.P. | G.P.
Titel 3: Schornstein
Abgasanlage-Holzpelletkessel
universelle Schornsteinsanierung (Querschnittsanpassung mit Profilrohren in feuchteunempfindlicher bzw. ausbrennsicherer Ausführung);
Anpassung des bestehenden Schornsteinsytems an die Anforderungen moderner Gas- u. Ölfeuerstätten sowie Feuerstätten für feste Brennstoffe;
Errichten eines Schornsteines durch Einbau in den vorhandenen Schacht; inklusive Kondensattopf, unterer Reinigungsöffnung sowie der Hinterlüftung und Dehnfugenausbildung mit oberen Mündungskonus und Schachtabdeckung mit den notwendigen Befestigungen und Abstandhaltern
Einsatzbereiche: Heizöl EL, Gas und Festbrennstoffe
ausbrennsicher bis 600 °C
Der Aufbau erfolgt unter Berücksichtigung der geltenden Regelwerke sowie in Absprache mit dem Bezirks-Schornsteinfegermeister.
Distanzhalter mind. alle 2,00 m
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
Zulassungs-nr.:..................................................
Abnahmeprotokoll durch den Schornsteinfeger
Auslegung des Schornsteins kann beim AG erfragt werden. Die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger inkl. aller Bescheinigungen hat der AN zu erbringen.
Gesamt-Schornsteinhöhe 9,00 m
Wirksame Schornsteinhöhe 9,00 m
Schornsteindurchmesser 180 mm
Kesselanschluß 150 mm
vorhandener Schornsteinzug ca. 30 x 30 cm
einschl. Befestigungsmaterial und erforderlichen Hilfsstoffen;
Montage vom Schornsteinkopf, Ablassen mittels Halteschlaufen etc., Schornsteinkopf ca. 1,00 m über Dach und ca. 8 m über Gelände, einschließlich, Kran-, Gerüst- und Leiterkosten sowie Hilfskonstruktionen
betriebsfertig mit den erforderlichen Abnahme- und Zulassungsbescheinigungen erstellen
3.10 | 1 | Stk. Wanddurchbruch zur Schornsteinmontage in Mauerwerk 24 cm herstellen, Abmessungen bis ca. 60 cm x 30 cm einschl. Gestellen von Hilfswerkzeugen, Abtransport des Materials und besenreine Reinigung
3.20 | 1 | Stk. Verschließen des Wanddurchbruches nach erfolgter Schornsteinmontage unter Hinzulieferung des benötigten Materials, wie Korrosionsschutzbinde, Putzmörtel, Maurersteine etc.
3.30 | 1.75 | m Rauchrohr aus Edelstahl, Werkstoff 1.4404, mit eingezogener Steckverbindung, nach DIN 1298, Durchmesser 150 mm mit zwei Segmentbögen, 4-teilig mit Tür, Werkstoff 1.4404, Durchmesser 150 mm
liefern und montieren
3.40 | 1 | Stk. Präzisions-Zugbegrenzer nach DIN 4795 für konstanten Schornsteinzug und zur Schornsteindurch-lüftung gegen nasse Schornsteine. Großer Reglerquerschnitt, Ausgleichs- und Einstellgewichte aus Messing, übrige Teile aus Edelstahl, außenliegende selbstreinigende Lager, Dämpfung gegen Schwingen der Regelscheibe, weitgehend dichtschließend mit Arretierungsmöglichkeit in der Geschlos-senstellung. Einschließlich Edelstahl-Anschlußstück universell für Abgasleitungen bis 200 mm Ø
liefern und montieren
3.50 | 1 | Stk. Doppelwandfutter als Adapter für den Übergang von Edelstahlleitung 150 mm auf Schornsteinrohr 180 mm
Typ: ..............................................
inkl. Korrosionsschutzbinde im Bereich der Wanddurchführung liefern und montieren, einschl. maurermäßig anarbeiten und verputzen des Schornsteindurchbruches
3.60 | 1 | Stk. Kondensattopf, inkl. 4 Abstandhalter und PP-Rohr, DN 32, Länge 50 cm, inkl. Kondensatablauf mit Siphon
Typ: ..................................................................................
liefern und montieren
3.70 | 10 | m Schornsteinrohr inkl. 3 T-Stücken, einem Rohrstutzen, einem 45° Stutzen, zwei Revisionsverschlüssen für Festbrennstoffe, zwei Putztüren inkl. Korrossionsschutzbinde im Bereich der Wanddurchführung, inkl. aller Hilfsmaterialien und einschl. maurermäßig anarbeiten und verputzen der Schornsteindurchbrüche
Typ: ..................................................................................
liefern und montieren
3.80 | 1 | Stk. Schachtabdeckung mit Regenabweiser
Typ: ..................................................................................
liefern und montieren
3.90 | 1 | Stk. Abströmkonus
Typ: ..................................................................................
liefern und montieren
Summe Titel 3:

## Anmerkung Titel 3
Schornstein
Die Auslegung des Schornsteines muss nach der Norm EN 13384-1 bzw. der DIN 4705 erfolgen.
Wichtig ist, vor der Planung frühzeitig Rücksprache mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister zu nehmen.
Für die Schornsteinsanierung kann sowohl ein Keramikeinsatzrohr als auch ein für feste, flüssigen und gasförmige Brennstoffe zugelassenes Edelstahleinsatzrohr genutzt werden.
Die Notwendigkeit der Ausbrennsicherheit ist mit dem Bezirksschornsteinfeger zu klären.
Die Auslegung sollte vorab durch den Auftraggeber erfolgen. Der Auftragnehmer hat dann lediglich die endgültige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger durchzuführen und alle notwendigen Bescheinigungen zu beschaffen.

## Titel 4 Armaturen
Pos. | Anz. | Bezeichnung | E.P. | G.P.
Titel 4: Armaturen und Zubehör
4.10 | 1 | Stk. Rohrfeder-Manometer mit verstellbarer Markierung, Meßbereich 0 bis mind. 6 bar, Anschluß passend unten für Temperaturen bis 120°C
einschl. Manometerhahn aus Messing und Wassersackrohr
liefern und montieren
4.20 | 1 | Stk. Thermische Ablaufsicherung, für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751, Blatt 2 Ansprechtemperatur: 95°C
liefern und montieren
4.30 | 1 | Stk. Kesselsicherheitsgruppe für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751 für Leistungen bis mind. 55 kW; komplett ausgerüstet mit
— automatischem Schnellentlüfter mit Absperrventil
— Membran-Sicherheitsventil, 3 bar
— Heizungsmanometer mit grüner Fahne, 0-2,5/4 bar mit automatischem Absperrventil
— PS-Schaum-Isolierung nach DIN 4102-B2
Anschluss passend
liefern und montieren
4.40 | 1 | Stk. Dreiwege-Heizungsmischer DN 32 PN 6, aus GG 20, mit geradem Durchgang, lineare Temperaturcha-rakteristik; Ausführung mit Muffenanschluss
mit Stellmotor, Nennspannung 220 V, 50 Hz, Laufzeit max. 1,6 min. bei 90° Stellwinkel, Drehmoment mind. 20 Nm, reversierbar, Handverstellung möglich; Schutzart IP 54
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
einschl. Verschraubungen liefern und montieren
4.50 | 1 | Stk. Heizungsumwälzpumpe Wartungsfreie Naßläufer-Umwälzpumpe für Rohreinbau mit integrierter elektronischer Regelung für konstanten Pumpen-druck bei stufenloser Einstellung des Sollwertes ( Differenz-druck in m); vollautomatische Tag- und Nacht Steuerung; Einsatz der FUZZY-Technologie für adaptiven Regelprozess; Umschaltung zwischen Nachtabsenkung aktiviert und deaktiviert; Elektronikausfallsicherung: Bei Ausfall von Elektronikbausteinen innerhalb der Regelung erfolgt interne Umschaltung auf Max.-Kennlinie.
Wahl der Regelungsart
Constantdruck (dp-c) oder variabler
Druck (dp-v).
Typ 1-5: 1 m - 5 m
erweiterter Spritzwasserschutz IP 43
blockierstromfester Motor; Gehäuse aus Grauguß GG20; Wärmedämmschalen
Fördermedium: Wasser
zul. Betriebstemperatur: +20 bis +110°C
Betriebs-/Nenndruck: 6,0 bar / PN 6
Stromart: 1x230 V / 50Hz
Rohranschluß-Gewinde
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
einschl. Verschraubungen
liefern, montieren und elektrisch betriebsfertig verdrahten
4.60 | 1 | Stk. Membranausdehnungsgefäß für geschlossene Heizungsanlagen,gebaut nach DIN 4807, Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtline 97/23/EG;
Fußkonstuktion zur Befestigung, außen beschichtet, Membrane nicht tauschbar
Nennvolumen : 200 Liter
zul. Vorlauft. Vers.-Anlage: 120 °C
zul. Betriebst. Membrane : 70 °C
zul. Betriebsüberdruck : 6 bar
Gasvordruck werksseitig : 1,5 bar
Gasvordruck eingestellt : 1,0 bar
Durchmesser und Höhe gemäß örtlichen Gegebenheiten
Systemanschluss : passend
Fabrikat/Typ/Bieter:................................................................
einschl. Schnellkupplung nach DIN 4751/2
liefern und montieren
4.70 | 1 | Stk. Schmutzfänger passend, PN 16, Doppelsiebeinsatz
liefern und montieren
4.80 | 4 | Stk. Schnellentlüfter passend, mit abschraubbarem Deckel, mit Schwimmergehäuse aus Noryl, einschl. Absperrautomat
liefern und montieren
4.90 | 6 | Stk. Kesselfüll- und Entleerungshahn passend, Kugel hartverchromt in Teflon gelagert, mit rotem Metallgriff (wärmebeständig) und im Schwenkbügel geführte Blindkappe, einschl. Schlauchverschraubung
liefern und montieren
4.100 | 4 | Stk. Präzisions-Bimetall-Zeigerthermometer, mit waagrechtem Tauchschaft, Anzeigebereich 20 - 120°C, einschl. mess.-Tauchrohr R 1/2", 80 mm lg
liefern und montieren
4.110 | 6 | Stk. Bezeichnungsschild 100 x 50 mm aus mehrschichtigem Kunststoff, einzeilig und mehrzeilig, Farbe und Beschriftung nach Angabe des AG, einschl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren
4.120 | 10 | kg Baustahl St 37, für Sonderkonstruktionen und Halterungen, verzinkte Ausführung, einschl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren
4.130 | 6 | Stck. Heizungskugelhahn passend, Gehäuse und Kugel aus korrosionsbeständigem entzinkungsfreiem Rotguß; Gehäuse rohrförmig für durchlaufende Wärmedämmung;
Kugel mit glattem Durchgang; wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei o-Ringe; Kugelabdichtung durch PTFE-Ringe;
Knebel aus schlagfestem Kunststoff, Anschläge verdeckt; Knebel auch bei wärmegedämmten Gehäuse von außen bedienbar
zul. Betriebstemp. 130°C
zul. Betriebsüberdruck 16 bar
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
liefern und montieren
4.140 | 1 | Stk. Füllarmatur mit Einstellanzeige geeignet für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751 Teil 2, 3 + 4; die Füllarmatur kann aufgrund ihrer vielseitigen Anschlußmöglichkeiten entweder an die Heizungsanlage oder an Komponenten angeschlossen werden; Gehäuse und Schlauchverschraubung aus Messing; Federhaube, Verstellgriff und DIN/DVGW-geprüfter Rückflußverhinderer aus hochwertigem Kunststoff, Ventileinsatz aus korrosionsfestem Kunststoff, auswechselbar; mit Absperrung und Manometeranschluß R 1/4”; Medium: Wasser bis 70°C Anschluß: Eingang und Ausgang R 1/2” Innengewinde und R 3/4” Außengewinde Eingangsdruck:max. 16 bar; Hinterdruck: 0,5 - 3 bar einstellbar
liefern und montieren
Summe Titel 4:

## Titel 5 Rohrleitungen
Pos | Anz | Bezeichnung | E.P. | G.P.
Titel 5: Rohrleitungen und Zubehör
5.10 | 5 | m mittelschweres schwarzes Gewinderohr R 1/2" nach DIN 2440, geschweißt, einschl. Form u. Verbindungsstücken, Rohrbogen, Gewindeanschweißmuffen und -nippel, Paßstücke, Rohreinziehungen, Schweiß- u. Dichtmaterial Schallschutzrohrschellen nach DIN 4109 mit Gewindestäben und Dübeln
liefern und montieren
5.20 | 2 | m wie vor, jedoch R 3/4"
liefern und montieren
5.30 | 6 | m wie vor, jedoch R 1"
liefern und montieren
5.40 | 2 | m wie vor, jedoch R 1 1/4"
liefern und montieren
5.50 | 10 | m wie vor, jedoch R 1 1/2"
liefern und montieren
5.60 | 2 | Stk. Rohrleitungsanschlüsse an vorhandene Anlagenteile (schw. Stahlrohr), einschl. aller erforderlichen Form- u. Verbindungs-stücke, Schweiß- u. Dichtmaterialien, DN 15 - DN 40 herstellen
5.70 | 2 | Stk. Rohrleitungstrennungen DN 15 - DN 40 (für schwarzes Stahlrohr), einschl. dem Gestellen von Hilfswerkzeugen wie elektrischer Sägen etc. sowie Gas- und Sauerstoff für Schneidbrennarbeiten (zur Demontage gehörende Trennungen werden hierbei nicht vergütet), durchführen.
5.80 | 2 | Stk. Rohrleitungsverschließungen DN 15 - DN 40 (für schwarzes Stahlrohr), einschl. dem Gestellen von Verschlussmaterialien, wie Kappen, Deckel, Stopfen, etc. Hilfswerkzeugen wie elektrische Sägen etc. sowie Gas- und Sauerstoff für Schweißbrenner, durchführen
5.90 | 2 | m Kupferrohr DN 15x1, nahtlos, mit geschützter Rohr-innenoberfläche, nach DIN 1786 u. DVGW-Arbeitsblatt GW 392, einschl. Form- und Verbindungsstücke, alle Fittinge gütegesichert, Verarbeitung der Rohre und Fittings mit metallfreien Hilfsmitteln, einschl. Löt- und Dichtungsmaterial nach Blatt GW 2, Schallschutzrohrschellen nach DIN 4109, mit Befestigungssystem zur Verlegung der Leitungen teilweise in Leitungskanälen, unter der Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln
liefern und montieren
5.100 | 10 | m Kupferrohr wie vor, jedoch DN 22 x 1
liefern und montieren
5.110 | 1 | m Kupferrohr wie vor, jedoch DN 28 x 1,5
liefern und montieren
5.120 | 2 | Stk. Rohrleitungstrennungen DN 15 - DN 25 (für verzinktes Rohr u. CU-Rohr), einschl. dem Gestellen von Hilfswerkzeu-gen wie elektrische Sägen etc. sowie Gas- und Sauerstoff für Schneidbrennarbeiten ( zur Demontage gehörende Trennungen werden hierbei nicht vergütet ), durchführen.
5.130 | 2 | Stk. Rohrleitungsanschlüsse an vorhandene Anlagenteile (für verzinktes Rohr u. CU-Rohr), einschl. aller erforderlichen Form- u. Verbindungs-stücke, Schweiß- u. Dichtmaterialien, DN 15 - DN 25 herstellen
5.140 | 1 | Stk. Rohrleitungsverschließungen DN 15 - DN 25 (für verzinktes Rohr u. CU-Rohr), einschl. Gestellen von Verschlussmaterialien, wie Kappen, Deckel, Stopfen, etc. Hilfswerkzeugen wie elektrische Sägen etc. sowie Gas- und Sauerstoff für Schweißbrenner, durchführen
5.150 | 10 | m Rohrisolierung aus Mineralfaserschalen, nicht brennbar nach DIN 4102, Klasse A 2 Rechenwert 0,035 W/m²K nach DIN 4108 mit verzinktem Bindedraht haltbar festgelegt
Ummantelung mit PVC-Folie Isogenopak SE, schwer entflammbar, Klasse B 1, mit Prüfzeichen PA-III, überlappt verlegt mit Stecknieten an den Längsnähten, PVC-Band an den Stößen, Abzweige und Bögen mit Formteilen u. mit voller Stopfdämmung für Stahlrohr DN 40, Dämmdicke 1/1 d
liefern und verlegen
5.160 | 2 | m wie vor, jedoch für Stahlrohr DN 32
liefern und verlegen
5.170 | 6 | m wie vor, jedoch für Stahlrohr DN 25
liefern und verlegen
5.180 | 2 | m wie vor, jedoch für Stahlrohr DN 20
liefern und verlegen
5.190 | 6 | Stk. ES-Box (Energie-Spar-Box) zur Dämmung von Kugelhähnen; Wärmedämmung, bestehend aus zwei ineinanderfassenden Halbschalen; mit einem 1,0mm dicken Kunststoffmantel und einem PUR-Innenkern entsprechend der HeizAnlV; verschlossen mit Spannringen
für Kugelhahn passend zu Pos. 4.130
liefern und montieren
Summe Titel 5:

## Titel 6 Elektroinstallationen
Pos. | Anz. | Bezeichnung | E.P. | G.P.
Titel 6: Elektroinstallationen
Verkabelung und Zubehör
für die beschriebenen Feldgeräte sind nachfolgend beschriebene Kabeltypen zu verlegen:
für Fühler: IY(ST)Y 2x2x0,8
für Telefon: IY(ST)Y 2x2x0,8
für Thermostate: NYM-J 3x1,5
für Pumpen 230V: NYM-J 5x1,5
für Ventilantrieb: NYM-J 5x1,5
6.10 | 1 | Psch. Erstellen eines Stromanschluss für Heizungsanlage (240 V/400 V nach Bedarf der Kesselanlage) in vorhandener Unterverteilung unter Hinzulieferung der benötigten Materialien, wie Automaten, Sicherungen, Klein- u. Befestigungsmaterial
liefern, montieren und verdrahten
6.20 | 20 | m NYM-Kabel 3 x 1,5 mm2
teilweise auf Abstandsschellen, 4 Stk. je m, teilweise in Kabelkanal, Schutzrohr oder auf Pritschen mit unverlierbarer Beschriftung an den Kabelenden gemäss Kabelliste einschl. Klein- u. Befestigungsmaterial
liefern und montieren
6.30 | 10 | m wie vor, jedoch NYM-Kabel 5 x 1,5 mm2
liefern und montieren
6.40 | 5 | m wie vor, jedoch NYM-Kabel 5 x 2,5 mm2
liefern und montieren
6.50 | 20 | m Schwachstromkabel I-Y(ST) 2 x 2 x 0,8 mm² mit Schirm aus kunststoffkaschierter Metallfolie, Kupferleiter paarweise verseilt, mit PVC-Außenmantel einschl. Klein- u. Befestigungs-material
liefern und montieren
6.60 | 6 | m Installationskanal 15 x 15 mm aus PVC-hart, einzügig, Unterteil mit übergreifendem Oberteil, mit Halteklammern
einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren
6.70 | 6 | m Installationskanal, wie vor jedoch 40 x 40 mm
einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren
6.80 | 2 | m Installationskanal, wie vor jedoch 60 x 100 mm
einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren
6.90 | 2 | Stk. Abzweigdosen in Feuchtraumausführung, auf Putz, mit Klemmenschienen, einschl Verdrahtung von NYY- und NYM-Kabeln mit 3 bis 7 Adern
liefern und montieren
6.100 | 2 | m lnstallationsrohr Nenngröße M 25 als starres Kunststoff-Isolierrohr nach VDE 0605, in Teillängen, einschl. Rohrschellen und Befestigungsmaterial
liefern und montieren
6.110 | 2 | m Stahlpanzerrohr Nenngröße M 25, schwarz lackiert, beidseitig mit Gewinde, einschl. Rohrmuffen und systemgebundenem Zubehör, Lieferung und Montage in Teillängen, einschl. Rohrbögen bei Richtungsänderungen, sowie Rohrschellen und Befestigungsmaterial
liefern und montieren
6.120 | 2 | Stk. Kunststoffschutzschlauch, in Teillängen bis 1,0 m aus hochwertigem PVC und kunststoffummantelter Federstahl-Wendel, dehn- und stauchbar für den Anschluß von Motoren, Fühlerrn etc. einschl. auf beiden Seiten eingebundener Schlauchverschraubung mit integrieter Innentülle, Schlauchausdrehsperre und Anschlußgewinde
Durchmesser aussen 27 mm, innen 21 mm, PG 21
liefern und montieren
6.130 | 1 | Stk. Heizungsnotschalter, als Taster, a.P., mit gravierter Beschriftung und Glimmlampe,
liefern, montieren und elektrisch anschließen
Potentialausgleich für die Heizungsanlage unter Einbeziehung in das Erdungssystem des Gebäudes herstellen:
6.140 | 1 | Stk. Potentialausgleichsschiene mit Fussplatte und Abdeckhaube aus Polystyrol grau, Kontaktleiste Messing vernickelt; Anschlussmöglichkeiten: 1 x Rundleiter d = 8 bis 10 mm, 1 x Flachband bis 30 mm Breite, 7 x Rundleiter 25 mm², VDE geprüft
liefern, montieren und verdrahten
6.150 | 20 | m NYM-Kabel 1 x 16 mm² als Potentialausgleichskabel zwischen Erdungsbandschellen und teilweise in Kabelkanal oder Schutzrohren
liefern, montieren und verdrahten
6.160 | 4 | Stk. Erdungsbandschelle nach VDE 0190 mit Universal-Anschlußklemme 1,5 - 16 qmm, für Rohr ab DN10 bis DN40
liefern, montieren und verdrahten
6.170 | 2 | Stk. Erdungsbandschelle, wie vor, jedoch für Rohr ab DN 50 bis DN 150
liefern, montieren und verdrahten
6.180 | 2 | Stk. Feuchtraum-Steckdose zur a.P.-Montage, 16 A, in quadratischer Form
liefern und montieren
6.190 | 2 | Stk. Feuchtraum-Ausschalter zur a.P.-Montage, 16 A, in quadratischer Form
liefern und montieren
6.200 | 1 | Stk. Feuchtraum-Lichtleiste 1 x 58 W mit Leuchtenprofil beige; hohe Dichtigkeit durch extrem kurze Dichtflächen, Starter von außen zugänglich, einschl. Leuchtmittel
Fabr./Typ/Bieter : ....................
liefern und montieren
6.210 | 1 | Stk. Automatisches Wähl- und Ansagegerät
Hauptmerkmale
· Übersichtliche Bedienung und Benutzerführung durch Tastatur, Display, Mikrofon, Lautsprecher
· ein Meldeeingang:
- bedrahtet, Auslösung durch Kontakt, Schließer oder Öffner programmierbar
· Alarmverzögerung und Alarmsperrzeit programmierbar
· eine individuelle, digital aufgez. Nachricht bis zu 35 s lang
· bis zu 4 Rufnummern mit bis zu 20 Stellen mit/ohne Amtsholung programmierbar
· Amtsholung mit Ziffern oder Flash programmierbar.
· für Start der Meldung werden Sprache und Gebührenimpuls ausgewertet
· zur Bestätigung der Meldung wird Sprache ausgewertet; dies kann die Anwahl der weiteren Rufnummern verhindern
· Zeit der ersten Auslösung und Zeit der bestätigten Meldung zu einzelnen Rufnummern werden gespeichert
· internes Netzteil
· Schraubklemmen für Alarmkontakte und Notstromversorgung
· Kunststoffgehäuse für einfache Wandmontage
Technische Daten
· Endeinrichtung zur Anschaltung an einem analogen Telefonanschluss mit TAE-N-Stecker
· Mehrfrequenzwahl (MFV 100 ms Ton, Wahlpause 180 ms) und Flash (100ms)
· Gebührenimpuls 16 kHz mind. 80 ms / 200 mV
· Meldeeingänge: Schließer oder Öffner potentialfrei
· Pufferung der Ansage bei Stromausfall max. 60 min
· Speisung 230V/50Hz
· Anschluss für Notversorgung (12V=/150mA)
· Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 .. 35 °C
· Umgebungstemperatur (Lagerung) -25 .. 70 °C
· Luftfeuchtigkeit 20 .. 75 % relativ
· Europaweite Zulassung
· CE-Zeichen (R & TTE-, EMV-, Niederspannungs-Richtlinie)
Fabr./Typ/Bieter:.................................................
liefern, montieren und elektrisch betriebsfertig verdrahten, inkl. Inbetriebnahme
6.220 | 1 | Stk. Telefonanschlussdose TAE, NF a.P. Ausführung
liefern, montieren und verdrahten
6.230 | 1 | Stk. Anschluss TAE an vorhandene NST-Anlage Voraussetztung ist eine freie Nebenstelle; beidseitiger Anschluss mit anschließender Inbetriebnahme
liefern, montieren und verdrahten
6.240 | 1 | Stk. automatischer Umschalter (2-Leiter) AWADO, zur Belegung eines NST-Platzes für zwei Teilnehmer zur Einbindung des automatischen Wählgerätes
liefern, montieren und verdrahten
6.250 | 1 | Stk. Montage und Anschluss vorgenannter AWADO in Nähe des Telefonanschlusses, Einbindung in bestehende Telefonanlage mit Inbetriebnahme
liefern, montieren und verdrahten
6.260 | 5 | Stk. Kabelabschottung S 90 nach DIN 4102-11 für elektrische Einzelleitungen aller Art bis 20 mm Aussendurchmesser oder Kabelbündel mit einem Aussendurchmesser von 40 mm; Belegung und Abschottung gemäß Belegungsplanung
gew.Fab./Typ: ...........................
liefern und montieren
Summe Titel 6:

## Titel 7 Demontage
Pos. | Anz. | Bezeichnung | E.P. | G.P.
Titel 7: Demontagearbeiten
Die Demontage umfasst die komplette Wärmeerzeugung und die Heizöltankanlage einschl. der dazugehörigen Elektrodemontagen.
Elektroleitungen, Konsolen, Halter, Schellen, kleine Rohr-leitungseinbauten werden nicht gesondert aufgeführt und sind in die EP der nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.
Der durch die Demontage anfallende Bauschutt einschl. der Dämmung ist zu entfernen und abzutransportieren.
Der Schrott ist nach Stahl, Guß und Buntmetall zu trennen. Der anfallende Schutt ist nach dem Abfallbeseitigungsge-setz zu entsorgen. Die Schrottquittung ist der Schlußrech-nung beizufügen.
Vor dem Ausbau der nachstehenden Materialien ist mit der Bauleitung eine Besprechung über die Demontage und die Montage zu führen.
Vor und während der Demontage sind die elektrischen Leitungen stromlos zu machen, abzuklemmen und für eine spätere Wiederverwendung zu kennzeichnen.
7.10 | 1 | Psch. Entleeren der kompl. Heizungsanlage, sowie Füllen der Anlage nach erfolgter Montage der neuen Anlagenteile mit Leitungswasser aus dem öffentlichen Netz, sowie Entlüften der Anlage einschl. einer zusätzlichen Nachentlüftung
7.20 | 1 | Stk. Demontage eines Heizkessels einschl. allem Zubehör
Fabr.:Buderus, Typ: Logana 03/10, Baujahr: 1981, Leistung: 80 kW
einschl. Abklemmen der elektr. Leitungen, Demontage aller Rohranschlüsse usw.
7.30 | 1 | Stk. Demontage eines Ölgebläsebrenners, einschl. allem Zubehör Fabr.: Weishaupt, Typ: WL 20 A Leistung: 1,8 - 3,4, Baujahr: 1997
einschl. Abklemmen der elektr. Leitungen, Demontage Ölleitung usw.
7.40 | 1 | Stk. Demontage Membran-Ausdehnungsgefäßes 80 l,
einschl. flex. Anschlussleitung und Servicekupplung
7.50 | 6 | Stk. Demontage von Rohrarmaturen, wie Flansch-absperrventile, Rückschlagklappen, Schmutzfängern, Umwälzpumpen, Drei- und Vierwegeventilen, usw, Dimensionen DN 25-DN 40
7.60 | 20 | m Demontage von Stahlrohrleitungen DN 10 - DN 40 einschl. Wärmedämmung und allen nicht gesondert aufgeführten Rohrarmaturen
7.70 | 10 | m Demontage von Rohren DN 10-25 aus verz. Stahl oder Kupferrohr und Verschrottung, einschl. Dämmung aus PVC-Isolierung, Blechmantel oder Gipsmantelisolierung und aller Einbauten wie, Manometer, KFE-Hähnen, Rückschlag-klappen, Flansch u. Schraubverbindungen, Befestigungs-materialien usw. s.w.v
7.80 | 2 | m Demontage von Abgasrohr d = 200 mm einschl. Bogen, Reinigungsöffnung, Schalldämpfer usw.
7.90 | 1 | Stk. Demontage einer Tankraumbeleuchtung (Schiffsarmatur)
einschl. Abklemmen der elektr. Leitungen
7.100 | 2 | Stk. Demontage von Reinigungstür im Schornstein
Die vorhandene Öltankanlage, bestehend aus 5 Stk. Kunsstoff Batterietanks mit jeweils 2.000 l Fassungsver-mögen wird nach der Umstellung auf Holzpellets nicht mehr benötigt und soll demontiert werden.
Vorhandene, verwendbare Restölmengen werden abgepumpt, gereinigt, zu einer vom Bauherrn benannten Liegenschaft transportiert und in eine Tankanlage eingefüllt. Die Liefermenge ist zu zählen und vom Empfänger bestätigen zu lassen.
Unbrauchbare Restölmengen sowie die bei der Tank-reinigung anfallenden Reinigungsrückstände sind vorschrifts-mäßig zu entsorgen.
Die Arbeiten müssen gemäß § 26 WHG durch ein zugelassenes Unternehmen durchgeführt werden.
7.110 | 5000 | l verwendbare Ölmenge abpumpen und filtern, Abfuhr in eine noch zu bestimmende Liegenschaft, einschl. Gestellen des erforderlichen Gerätes und Tankfahrzeuges, Transportent-fernung bis 20 km, sonst siehe Vorbemerkung
7.120 | 300 | l unbrauchbare Ölmenge mit Rückständen absaugen, einer zugelassenen Vernichtungsstelle zur vorschriftsmäßigen Beseitigung gegen Beleg zuführen; einschl. Kosten der Vernichtung, Gestellen des erforderlichen Gerätes und Tankfahrzeuges
7.130 | 5 | Stk. Kunststoffbatterietanks, Baujahr 1981, Inhalt 2.000 l, einschl. Entnahmearmaturen demontieren und entsorgen, einschl. Abfuhr und vorschriftsmäßige Vernichtung der Reinigungsrückstände
7.140 | 1 | Stk. Bescheinigung der Stillegung der Heizöltankanlage erstellen und übergeben
7.150 | 7 | m Öltankentlüftungsleitung DN 50 aus Stahlrohr demontieren und fachgerecht entsorgen
7.160 | 4 | m Ölfüll-Leitung DN 80 aus Stahlrohr demontieren und entsorgen
7.170 | 12 | m Ölsaug- und Rücklaufleitungen aus Cu-Rohr demontieren und entsorgen, einschl. Einbauten wie Filter,
Absperreinrichtung, Befestigungsmaterialien usw. sowie Kosten der Reinigung und Vernichtung der Rückstände
Summe Titel 7:

## Titel 8 Ergänzende Leistungen
Pos. | Anz. | Bezeichnung | E.P. | G.P.
Titel 8: Ergänzende Leistungen
Für unvorhergesehene Arbeiten werden nachstehende Lohnarbeiten in das Leistungsverzeichnis aufgenommen.
Lohnarbeiten können nur auf Anweisung der Bauleitung durchgeführt werden. Der Bieter erklärt, dass die nachfolgend angebotenen Stundenverrechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden.
Die angebotenen Verrechnungssätze enthalten die Lohn-, Gehaltskosten und Gemeinkostenanteile einschl. Auslösung und Fahrgelder.
Die Arbeiten bedürfen nach Art und Umfang der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Bauleitung und sind gesondert nachzuweisen.
8.10 | 4 | h Obermonteur
8.20 | 8 | h Monteur
8.30 | 8 | h Helfer
8.40 | 1 | Stk. Spülen der neuinstallierten Kesselanlage, einschl. Gestellung des Spülgerätes und Herstellen der Anschlüße und Demontage nach Spülvorgang, sowie Reinigen der Schmutzfänger, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten;
die schriftliche Bestätigung ist den Revisionsunterlagen beizufügen
8.50 | 1 | Stk. Inbetriebnahme und Probebetrieb der Gesamtanlage, einschl. Protokollierung aller eingestellten Regelparame-ter/Einstellwerte.
8.60 | 1 | Stk. Einweisung des Bedienungspersonals in alle Funktionen der Anlage und die Wartungs- und Inspektionstabelle.
Nachweis durch Gegenzeichnung des Nutzers
8.70 | 1 | Stk. Anfertigen und Ablieferung von Abrechnungs- und Revisionsunterlagen, für die Kesselanlage entspr. der Technischen Vorbemerkungen
Wartungs- u. Bediendienst in der Gewährleistungszeit, Dauer 4 Jahre (gemäß VOB 2002), beginnend mit dem Tag der Abnahme, einschl. kostenfreier Behebung aller Störungen an allen Tagen (24-Stunden Service)
Überprüfung und Wartung 4 x jährlich für die ersten vier Betriebsjahre für Kesselanlage und Fördertechnik;
der Wartungsdienst ist zu protokollieren und durch die Bediener bestätigen zu lassen
8.80 | 1 | Stk. Wartungs- und Bediendienst, gemäß o.g. Spezifikation für das 1. Betriebsjahr
8.90 | 1 | Stk. Wartungs- und Bediendienst, gemäß o.g. Spezifikation für das 2. Betriebsjahr
8.100 | 1 | Stk. Wartungs- und Bediendienst, gemäß o.g. Spezifikation für das 3. Betriebsjahr
8.110 | 1 | Stk. Wartungs- und Bediendienst, gemäß o.g. Spezifikation für das 4. Betriebsjahr
Summe Titel 8:

## Zusammenstellung
Pos. | Anz. | Bezeichnung | G.P.
Zusammenstellung
Titel 1: Heizkessel und Zubehör
Titel 2: Pelletlager
Titel 3: Schornstein
Titel 4: Armaturen
Titel 5: Rohrleitungen
Titel 6: Elektroinstallationen
Titel 7: Demontagen
Titel 8: Ergänzende Leistungen
Summe netto
zuzüglich 16 % Mehrwertsteuer
Summe brutto

## Preisspiegel
Obj. | "Musterschule" |  | Fa. | Bieter | 1 | Bieter | 2 | Bieter | 3 | Bieter | 4 | Bieter | 5 | Bieter | 6 | Bieter | 7 | Bieter | 8 | Bieter | 9
Baut. | Sanierung der Heizungsanlage-Holzpellet
Ort | Musterstadt
Pos. | Kurztext | Menge | Einh | EP | GP | EP | GP | EP | GP | EP | GP | EP | GP | EP | GP | EP | GP | EP | GP | EP | GP
TITEL I
1.10 | Pelletkessel 48 kW | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Kesselaufstellung | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Montage (Werkskundendienst) | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40 | Inbetriebnahme (Werkskundendienst) | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.50 | Rücklaufanhebung | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.60 | Heizkreisregelung | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.70 | Laderegelung Pufferspeicher | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.80 | Pufferspeicher 1000 l | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zwischensumme Titel I |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TITEL II
2.10 | Kernbohrungen d = 120 | 2 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Einblas- u. Absaugrohr | 2 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30 | Vorhängeschlösser | 2 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.40 | Prallschutzmatte | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.50 | Verkleidung Lagerraumtür | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.60 | Verkleidung Fenster 0,80 x 0,55 | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.70 | Wanddurchbruch Pelletschnecke | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.80 | Verschließen Wanddurchbruch | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.90 | verz. Baustahl | 400 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.100 | Holzbohlen | 18 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.110 | Betonschalungsplatten | 18 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.120 | Blechstreifen | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zwischensumme Titel II |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TITEL III
3.10 | Wanddurchbruch erstellen | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Wanddurchbruch verschließen | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | Rauchrohr DN 150 1750 mm | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | Zugbegrenzer | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.50 | Doppelwandfutter | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.60 | Kondensattopf | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.70 | Schornsteinrohr 10 m inkl. 3 T-Stücke ... | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.80 | Schachtabdeckung | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.90 | Abströmkonus | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zwischensumme Titel III |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TITEL IV
4.10 | Manometer | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | Thermische Ablaufsicherung | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30 | Kesselsicherheitsgruppe | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.40 | Drei-Wege-Mischer | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.50 | Heizungsumwälzpumpe | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.60 | Membranausdehnungsgefäß 200 l | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.70 | Schmutzfänger | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.80 | Schnellentlüfter | 4 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.90 | KFE-Hahn | 6 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.100 | Thermometer | 4 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.110 | Bezeichnungsschilder | 6 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.120 | Baustahl verzinkt | 10 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.130 | Kugelhahn | 6 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.140 | Füllarmatur | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zwischensumme Titel IV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TITEL V
5.10 | Stahlrohr 1/2" | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | Stahlrohr 3/4" | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.30 | Stahlrohr 1" | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.40 | Stahlrohr 1 1/4" | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.50 | Stahlrohr 1 1/2" | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.60 | Rohrleitungsanschlüsse | 2 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.70 | Rohrleitungstrennungen | 2 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.80 | Rohrleitungsverschließungen | 2 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.90 | CU-Rohr 15 x 1 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.100 | CU-Rohr 22 x 1 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.110 | CU-Rohr 28 x 1,5 | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.120 | Rohrleitungstrennungen | 2 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.130 | Rohrleitungsanschlüsse | 2 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.140 | Rohrleitungsverschließungen | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.150 | Isolierung PVC DN 40 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.160 | Isolierung PVC DN 32 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.170 | Isolierung PVC DN 25 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.180 | Isolierung PVC DN 20 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.190 | ES-Box 1 1/2" | 6 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zwischensumme Titel V |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TITEL VI
6.10 | Stromanschluss Kessel | 1 | Psch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | Nym 3 x 1,5 mm² | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.30 | Nym 5 x 1,5 mm² | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.40 | Nym 5 x 2,5 mm² | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.50 | IY (ST) 2 x 2 x 0,8 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.60 | Installationskanal 15 x 15 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.70 | Installationskanal 40 x 40 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.80 | Installationskanal 100 x 60 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.90 | Abzweigdose | 2 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.100 | PG-Rohr M 25 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.110 | Stapa-Rohr M 25 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.120 | Kunststoffschutzschlauch | 2 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.130 | Heizungsnotschalter | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.140 | Potentialausgleichsschiene | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.150 | NYM 1 x 16 mm² | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.160 | Erdungsbandschelle 10 -40 | 4 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.170 | Erdungsbandschelle 50-100 | 2 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.180 | Feuchtraumsteckdosen | 2 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.190 | Feuchtraumschalter | 2 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.200 | Lichtleiste | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.210 | AWAG | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.220 | TAE | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.230 | Anschluss TAE | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.240 | AWADO | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.250 | Anschluss AWADO | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.260 | Kabelabschottung | 5 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zwischensumme Titel VI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TITEL VII
7.10 | Entleeren, Füllen, Entlüften | 1 | Psch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.20 | Demontage Heizkessel | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.30 | Demontage Brenner | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.40 | Demontage AD-Gefäss | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.50 | Demontage Armaturen | 6 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.60 | Demontage Stahlrohrleitungen | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.70 | Demontage Rohrleitungen | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.80 | Demontage Abgasrohr | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.90 | Demontage Tankraumbeleuchtung | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.100 | Demontage Reinigungstür | 2 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.110 | Ölmenge abpumpen und verteilen | 5000 | l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.120 | Öl entsorgen | 300 | l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.130 | Kunststofftank entsorgen | 5 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.140 | Bescheinigung Stillegung | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.150 | Demontage Entlüftungsleitungen | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.160 | Demontage Füllleitungen | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.170 | Demontage Ölsaug- u. Rücklaufleitungen | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zwischensumme Titel VII |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TITEL VIII
8.10 | Obermonteur | 4 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.20 | Monteur | 8 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.30 | Helfer | 8 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.40 | Spülen der Anlage | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.50 | Inbetriebnahme | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.60 | Einweisung | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.70 | Bestandsunterlagen | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.80 | Wartung 1. Jahr | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.90 | Wartung 2. Jahr | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.100 | Wartung 3. Jahr | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.110 | Wartung 4. Jahr | 1 | Stk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zwischensumme Titel VIII |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zusammenstellung
| Zwischensumme Titel I |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zwischensumme Titel II |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zwischensumme Titel III |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zwischensumme Titel IV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zwischensumme Titel V |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zwischensumme Titel VI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zwischensumme Titel VII |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zwischensumme Titel VIII |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| GESAMTSUMME netto |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16% Mwst |  | 0.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| GESAMTSUMME brutto |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0